[image: image1.jpg]APUCARANA

Prefeitura «. Cidade

- - s =
Prefeitura do Municipio de Apucarana
Centro Civico José de Oliveira Rosa, n° 25

CEP 86.800-280 1 APUCARANA - PR | www.apucarana.pr.gov.br






MEMORIAL DESCRITIVO
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

AVENIDA CURITIBA
Postes Republicanos
MEMORIAL DESCRITIVO – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
1. APRESENTAÇÃO 
O presente memorial visa descrever os projetos elétricos (entrada de energia, tubulações, cabos, postes republicanos, globos, lâmpadas e reatores) das instalações abaixo: 

Avenida Curitiba, entre as praças Rui Barbosa e Interventor Manoel Ribas: 28 postes
2. NORMAS TÉCNICAS DE REFERÊNCIA 
Os projetos de instalações elétricas foram elaborados dentro das seguintes normas técnicas: 

NBR 5410 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão; 

NTC 901100 - fornecimento em tensão secundária pela Copel 

Todos os materiais especificados e citados no projeto deverão estar de acordo com as respectivas normas da ABNT.
3. DESCRIÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO 
Níveis de Tensão  
Alimentação em 220V.
3.1. Entrada de Energia 
Entrada de energia em baixa tensão através de medições a serem instaladas em caixa de medição polifásica       

em policarbonato e lente para leitura, conforme padrões Copel.
As especificações dos componentes constam em projeto elétrico.
O “as-built” do projeto total (entrada de energia, prumadas, quadros elétricos e afins), ficarão sob responsabilidade da empresa vencedora do processo licitatório.
3.2. Tubulações
Os eletrodutos enterrados deverão ser em PEAD.
Todas as tubulações enterradas deverão ser instaladas pelo método conhecido como MND – Método Não Destrutivo – tanto nos trechos de calçadas, bem como nas travessias das vias. O eletroduto de polietileno de alta densidade (pead) Ø1.1/2" deverá ser enterrado a 90cm sob as calçadas, ou 120cm sob as ruas. As brocas de abertura de piso pelo MND deverão ser iniciadas em cada ponto para instalação de poste republicano, e afloradas no ponto subseqüente onde deverá ser instalado o poste republicano seguinte.

3.3. Condutores 
3.3.1. Instalações Gerais 
Todos os condutores a serem instalados no interior das tubulações, deverão ser do tipo tripolar (3#10mm²), de isolação 1kV.
Todos os condutores a serem instalados no interior dos postes republicanos, deverão ser do tipo tripolar (3#2,5mm²), de isolação 1kV.

Todos os postes metálicos deverão ser firmemente aterrados com cabo #10mm².

Cada fileira de postes republicanos de cada quadra deverá ter pelo menos 4 hastes de aterramento, cada qual instalada junto ao poste republicano, e interligadas entre si através do condutor terra existente no cabo alimentador tripolar.

3.4. Generalidades
Após a execução das instalações deverá ser elaborado pela empresa instaladora o projeto “as-built”.
O instalador deverá  fazer todos os testes de operação do sistema instalado, acompanhado do engenheiro de fiscalização da área, bem como fornecer Anotação de Responsabilidade Técnica dos 

serviços executados.

Antes do início de qualquer serviço, todos os materiais deverão ser apresentados à fiscalização para aprovação. Materiais que forem aplicados antes da aprovação da fiscalização serão considerados sem efeito, e eventuais ônus em relação à instalação sem aprovação da fiscalização correrão por conta do instalador.

3.5. O projeto elétrico, a lista de material e o memorial descritivo são complementares entre si.
Lafayete dos Santos Luz
Engenheiro Eletricista – CREA PR-22481/D
PAGE  
2

